## Parameter
Kategorie | Parameter | Wert | Kommentar | Quelle
#Gebäudeparameter
Etagen | Commerce | 1 | Geschosszahl kommerzielle Gebäude | Ortsbesichtigung; Bilder
Etagen | Fire Department Seminar | 1 | Geschosszahl Seminarräume der Feuerwehr | Ortsbesichtigung; Bilder
Etagen | Fire Department Administration | 2 | Geschosszahl Verwaltungsgebäude der Feuerwehr | Ortsbesichtigung; Bilder
Etagen | Residential | 2 | Geschosszahl der Wohngebäude | Ortsbesichtigung; Bilder
Etagen | Apartments | 12 | Geschosszahl der Hochhäuser | Ortsbesichtigung; Bilder
Gebäudefaktor | Giebeldachfläche | 0.7547 | cos(41°) - 41°=durschnittliche Dachneigung eines Giebeldachs | https://www.kern-haus.de/ratgeber/baulexikon/satteldach/
Gebäudefaktor | Energiebezugsfläche | 0.9 | Umrechnung Bruttogrundfläche in Energiebezugsfläche | Vorlesung
Gebäudefaktor | Wohnfläche | 0.909 | Umrechnung Energiebezugsfläche in beheizte Wohnfläche | Vorlesung
Gebäudefaktor | Raumhöhe (m) | 2.5 | Raumhöhe | Vorlesung
#Allgemein
Allgemein | Innentemperatur (K) | 294.15 | Vorgegebene Raumtemperatur von 21°C | Vorlesung
Allgemein | Außentemperatur (K) | 261.15 | Vorgegebene Auslegungstemperatur von -12°C | Vorlesung
Allgemein | Außentemperatur Seminarraumnutzung (K) | 268.15 | Auslegungstemperatur von -5°C | Nutzungsannahme der Seminarräume
#Transmissionswärmeverlust
Transmissionswärmeverlust | Geschäfts- und Feuerwehrtransmission | 1.15 | 15% schlechtere Isolierung | Annahme, dass Verwaltungs und Geschäftsräume 15% schlechter isoliert sind als ein Wohngebäude gleichen Alters
#Lüftungswechselwärmeverlust
Lüftungswechselwärmeverlust | Luftwechselzahl | 0.5 | Vorgabe der Luftwechselzahl
Lüftungswechselwärmeverlust | Luftdichte [21°C] (kg/m³) | 1.1999 |  | Tim fragen
Lüftungswechselwärmeverlust | Luftdichte [-12°C] (kg/m³) | 1.351 |  | Tim fragen
Lüftungswechselwärmeverlust | spez. Wärmekapazität Luft (kJ/kgK) | 0.28 |  | Tim fragen
#Leistungsbedarf Warmwasser
Warmwasser | Volllaststunden | 1140 | Vorgabe der Volllaststunden des Warmwasser | Vorlesung
Warmwasser | Feuerwehrhauptgebäude | 0.5 |  | Annahme eines verhälnismäßig kleinen Duschraums bezogen auf die Gebäudegröße
#Wärmebedarf Heizung
Heizung | Feuerwehrseminarraum | 0.2 |  | Annahme der Nutzung vorallem im Winter, allerdings nur an Wochenenden und unregelmäßig unter der Woche (je Halbtags)
Heizung | Feuerwehrhauptgebäude | 1.15 |  | Annahme, dass Verwaltungsgebäude 15% mehr Heizenergie verbrauchen
Heizung | Geschäftsgebäude | 0.5 |  | Annahme, dass Geschäftsgebäude durch Öffnungszeiten nur 50% der Heizenergie verbrauchen
#Netzparameter
Massenstrom | spez. Wärmekapazität Massenstrom (Ws/kgK) | 4190 | --mittlere Wärmekapazität in [Ws/kgK] da vereinfachte Formel | 1
Netzauslegung | tolerabler Druckverlust krit. Pfad (Pa/m) | 200 | Maximalwert | Vorlesung 04 Folie 9
Netzauslegung | tolerabler Druckverlust allgemein (Pa/m) | 300 | Maximalwert | Vorlesung 04 Folie 9
Netzauslegung | Vorlauftemperatur Winter (K) | 348.15 | 75°C Vorlauftemperatur Auslegung | Vorlesung 03 Folie 24 Beründung siehe Doku_all
Netzauslegung | Rücklauftemperatur Winter (K) | 328.15 | 55°C Rücklauftemperatur Auslegung | Vorlesung 03 Folie 24 Beründung siehe Doku_all
Netzauslegung | Vorlauftemperatur Sommer (K) | 338.15 | 65°C Vorlauftemperatur Sommer | Vorlesung 03 Folie 24 Beründung siehe Doku_all
Netzauslegung | Rücklauftemperatur Sommer (K) | 328.15 | 55°C Rücklauftemperatur Sommer | Vorlesung 03 Folie 24 Beründung siehe Doku_all
Netzauslegung | Bodentemperatur Winter (K) | 276.65 | 3,5°C Bodentemperaturen | Tim fragen
Netzauslegung | Bodentemperatur Sommer (K) | 290.65 | 17,5°C Bodentemperatur | Tim fragen
Netzauslegung | Gleichzeitigkeit (80%) | 0.8 | Vorgabe der Gleichzeitigkeit für die Berechnung des Leistungsbedarfs | Vorlesung
Netzauslegung_initial | Strömungsgeschwindigkeit (m/s) | 3 | Maximale Stromungsgeschwindigkeit auf Grund von Geräuschemissionen | Vorlesung 02 Folie 10
Netzauslegung_initial | Dichte Wasser Vorlauf (kg/m³) | 974.989 | 4 bar, 75°C peacesoftware.de Auf Druck und Temperatur anpassen! | http://www.peacesoftware.de/einigewerte/wasser_dampf.html
Netzauslegung_initial | Dichte Wasser Rücklauf (kg/m³) | 985.8369 | 4 bar, 55°C peacesoftware.de Auf Druck und Temperatur anpassen! | http://www.peacesoftware.de/einigewerte/wasser_dampf.html
Netzauslegung_initial | Kinematische Viskosität Vorlauf (m²/s) | 3.8752e-06 | 4 bar, 75°C peacesoftware.de Auf Druck und Temperatur anpassen! | http://www.peacesoftware.de/einigewerte/wasser_dampf.html
Netzauslegung_initial | Kinematische Viskosität Rücklauf (m²/s) | 5.1128e-06 | 4 bar, 55°C peacesoftware.de Auf Druck und Temperatur anpassen! | http://www.peacesoftware.de/einigewerte/wasser_dampf.html
#Rohrparameter
Rohrauswahl | Initiale Dämmung | DS1 | Wir beginnen mit der günstigsten Insolationsstufe
Rohrauswahl | Rohrrauheit k (mm) | 0.01 | Annahme Rohrrauheit | Vorlesung 00 Hinweise zur Bearbeitung Folie 10 Punkt 7-9 Annahme Rohrrauheit
Rohrauswahl | Untergrenze Hydraulisch glatt | 2320 | Reynolds-Zahl | Planungshandbuch Seite 128