## PMR
Nennweite | Aussendurchmesser | Wandstärke | Innendurchmesser | Volumen Innenrohr | DS1-D | DS2-D | DS3-D | DS1-W | DS2-W | DS3-W
20 | 25.0 | 2.30 | 20.40 | 0.33 | 75 | 90 | – | 0.264 | 0.235 | –
25 | 32.0 | 2.90 | 26.20 | 0.54 | 75 | 90 | – | 0.321 | 0.279 | –
32 | 40.0 | 3.70 | 32.60 | 0.83 | 90 | 110 | – | 0.332 | 0.284 | –
40 | 50.0 | 4.60 | 40.80 | 1.31 | 110 | 125 | – | 0.341 | 0.307 | –
50 | 63.0 | 5.80 | 51.40 | 2.07 | 125 | 140 | – | 0.378 | 0.340 | –
65 | 75.0 | 6.80 | 61.40 | 2.96 | 140 | 160 | – | 0.405 | 0.356 | –
80 | 90.0 | 8.20 | 73.60 | 4.25 | 160 | 180 | – | 0.429 | 0.380 | –
100 | 110.0 | 10.00 | 90.00 | 6.36 | 160 | 180 | – | 0.557 | 0.476 | –
125 | 125.0 | 11.40 | 102.20 | 8.20 | 180 | – | – | 0.567 | – | –
150 | 160.0 | 14.60 | 130.80 | 13.44 | 250 | – | – | 0.511 | – | –

## PMR-Duo
Nennweite | Aussendurchmesser | Wandstärke | Innendurchmesser | Volumen Innenrohr | DS1-D | DS2-D | DS3-D | DS1-W | DS2-W | DS3-W
20 | 25.0 | 2.30 | 20.40 | 0.33 | 90 | 110 | – | 0.211 | 0.174 | –
25 | 32.0 | 2.90 | 26.20 | 0.54 | 110 | 125 | – | 0.215 | 0.198 | –
32 | 40.0 | 3.70 | 32.60 | 0.83 | 125 | 140 | – | 0.235 | 0.222 | –
40 | 50.0 | 4.60 | 40.80 | 1.31 | 160 | 180 | – | 0.264 | 0.210 | –
50 | 63.0 | 29342 | 51.40 | 45109 | 180 | – | – | 0.246 | – | –

## KMR
Nennweite | Aussendurchmesser | Wandstärke | Innendurchmesser | Volumen Innenrohr | DS1-D | DS2-D | DS3-D | DS1-W | DS2-W | DS3-W
20 | 26.9 | 2.65 | 21.60 | 0.37 | 90 | 110 | 125 | 0.284 | 0.248 | 0.229
25 | 33.7 | 2.60 | 28.50 | 0.64 | 90 | 110 | 125 | 0.342 | 0.291 | 0.266
32 | 42.4 | 2.60 | 37.20 | 1.09 | 110 | 125 | 140 | 0.354 | 0.317 | 0.290
40 | 48.3 | 2.60 | 43.10 | 1.46 | 110 | 125 | 140 | 0.403 | 0.356 | 0.322
50 | 60.3 | 2.90 | 54.50 | 2.33 | 125 | 140 | 160 | 0.450 | 0.398 | 0.350
65 | 76.1 | 2.90 | 70.30 | 3.88 | 140 | 160 | 180 | 0.527 | 0.446 | 0.393
80 | 88.9 | 3.20 | 82.50 | 5.35 | 160 | 180 | 200 | 0.547 | 0.469 | 0.416
100 | 114.3 | 3.60 | 107.10 | 9.01 | 200 | 225 | 250 | 0.576 | 0.490 | 0.432
125 | 139.7 | 3.60 | 132.50 | 13.79 | 225 | 250 | 280 | 0.663 | 0.562 | 0.482
150 | 168.3 | 4.00 | 160.30 | 20.18 | 250 | 280 | 315 | 0.777 | 0.633 | 0.531
200 | 219.1 | 4.50 | 210.10 | 34.67 | 315 | 355 | 400 | 0.844 | 0.670 | 0.555
250 | 273.0 | 5.00 | 263.00 | 54.33 | 400 | 450 | 500 | 0.820 | 0.656 | 0.556
300 | 323.9 | 22037 | 312.70 | 76.80 | 450 | 500 | 580 | 0.933 | 0.744 | 0.578
350 | 355.6 | 22037 | 344.40 | 93.16 | 500 | 560 | 630 | 0.912 | 0.719 | 0.589
400 | 406.4 | 11110 | 393.80 | 121.80 | 560 | 630 | 730 | 0.964 | 0.744 | 0.579
450 | 457.2 | 11110 | 444.60 | 155.25 | 630 | 670 | 800 | 0.970 | 0.839 | 0.605
500 | 508.0 | 11110 | 495.40 | 192.75 | 710 | 800 | 900 | 0.941 | 0.728 | 0.595
600 | 610.0 | 45206 | 595.80 | 278.80 | 800 | 900 | 1000 | 1125 | 0.836 | 0.679
700 | 711.0 | 8.00 | 695.00 | 379.37 | 900 | 1000 | 1100 | 1.266 | 0.938 | 0.761
800 | 813.0 | 8.80 | 795.40 | 496.89 | 1000 | 1100 | 1200 | 1.409 | 1.042 | 0.842
900 | 914.0 | 10.00 | 894.00 | 627.72 | 1100 | 1200 | – | 1.542 | 1.141 | –
1000 | 1016.0 | 11.00 | 994.00 | 776.00 | 1200 | 1300 | – | 1.678 | 1.241 | –

## KMR-Duo
Nennweite | Aussendurchmesser | Wandstärke | Innendurchmesser | Volumen Innenrohr | DS1-D | DS2-D | DS3-D | DS1-W | DS2-W | DS3-W
20 | 26.9 | 2.60 | 21.70 | 0.37 | 125 | 140 | – | 0.204 | 0.184 | –
25 | 33.7 | 2.60 | 28.50 | 0.64 | 140 | 160 | – | 0.223 | 0.195 | –
32 | 42.4 | 2.60 | 37.20 | 1.09 | 160 | 180 | – | 0.242 | 0.213 | –
40 | 48.3 | 2.60 | 43.10 | 1.46 | 160 | 180 | – | 0.286 | 0.243 | –
50 | 60.3 | 2.90 | 54.50 | 2.33 | 200 | 225 | – | 0.280 | 0.241 | –
65 | 76.1 | 2.90 | 70.30 | 3.88 | 225 | 250 | – | 0.329 | 0.278 | –
80 | 88.9 | 3.20 | 82.50 | 5.35 | 250 | 280 | – | 0.371 | 0.297 | –
100 | 114.3 | 3.60 | 107.10 | 9.01 | 315 | 355 | – | 0.375 | 0.300 | –
125 | 139.7 | 3.60 | 132.50 | 13.79 | 400 | 450 | – | 0.363 | 0.293 | –
150 | 168.3 | 4.00 | 160.30 | 20.18 | 450 | 500 | – | 0.419 | 0.330 | –
200 | 219.1 | 4.50 | 210.10 | 34.67 | 560 | 630 | – | 0.475 | 0.349 | –

## Rohrinnendurchmesser
Stahlmediumrohr; Quelle: SET |  |  |  |  | Kunstoffmediumrohr, Quelle: Rehau
|  | Mindest | Mindest
Nominaldurchmesser | Außendurchmesser | Wanddicke AGFW 401 | Wanddicke EN 253 | Res. Innendurchmesser | Außendurchmesser | Wanddicke | Res. Innendurchmesser
DN | ds | s1 | s2 | di (s1) | ds | s | di
| [mm] | [mm] | [mm] | mm | [mm] | [mm] | mm
20 | 26.9 | 2.6 | 2 | 21.7 | 20 | 1.9 | 16.2
25 | 33.7 | 2.6 | 2.3 | 28.5 | 25 | 2.3 | 20.4
32 | 42.4 | 3.2 | 2.6 | 36 | 32 | 2.9 | 26.2
40 | 48.3 | 3.2 | 2.6 | 41.9 | 32 | 2.9 | 26.2
50 | 60.3 | 3.2 | 2.9 | 53.9 | 40 | 3.7 | 32.6
65 | 76.1 | 3.2 | 2.9 | 69.7 | 40 | 3.7 | 32.6
80 | 88.9 | 3.2 | 3.2 | 82.5 | 50 | 4.6 | 40.8
100 | 114.3 | 3.6 | 3.6 | 107.1 | 50 | 4.6 | 40.8
125 | 139.7 | 3.6 | 3.6 | 132.5 | 63 | 5.8 | 51.4
150 | 168.3 | 4 | 4 | 160.3 | 63 | 5.8 | 51.4
200 | 219.1 | 4.5 | 4.5 | 210.1 | 75 | 6.8 | 61.4
250 | 273 | 5 | 5 | 263 | 90 | 8.2 | 73.6
300 | 323.9 | 5.6 | 5.6 | 312.7 | 90 | 8.2 | 73.6
350 | 355.6 | 5.6 | 5.6 | 344.4 | 110 | 10 | 90
400 | 406.4 | 6.3 | 6.3 | 393.8 | 110 | 10 | 90
450 | 457 | 6.3 | 6.3 | 444.4 | 125 | 11.4 | 102.2
500 | 508 | 6.3 | 6.3 | 495.4 | 140 | 12.7 | 114.6
600 | 610 | 7.1 | 7.1 | 595.8 | 160 | 14.6 | 130.8
700 | 711 | 8 | 8 | 695
800 | 813 | 8.8 | 8.8 | 795.4

## Planungshandbuch Tb 13.3
| Aussen- |  | Innen-
Nenn | durch- | Wandstärk | durch- | Volumen
weite | messer | e | messer | Innenrohr | DS1 | DS2 | DS3 | DS1 | DS2 | DS3
DN | mm | mm | mm | l/m | mm | mm | mm | W/(mK) | W/(mK) | W/(mK)
20 | 25.5 | 0.3 | 22 | 0.38 | 91 | NULL | NULL | 0.245 | NULL | NULL | (20, 25,5, 0,3, 22, 0,38, 91, NULL, NULL, 0,245, NULL, NULL),
25 | 34 | 0.3 | 30 | 0.71 | 91 | 111 | NULL | 0.307 | 0.265 | NULL | (25, 34, 0,3, 30, 0,71, 91, 111, NULL, 0,307, 0,265, NULL),
32 | 43.8 | 0.4 | 38.9 | 1.19 | 111 | 126 | NULL | 0.325 | 0.294 | NULL | (32, 43,8, 0,4, 38,9, 1,19, 111, 126, NULL, 0,325, 0,294, NULL),
40 | 54.5 | 0.5 | 48.5 | 1.85 | 111 | 126 | NULL | 0.401 | 0.354 | NULL | (40, 54,5, 0,5, 48,5, 1,85, 111, 126, NULL, 0,401, 0,354, NULL),
50 | 66.5 | 0.5 | 60 | 2.83 | 126 | 142 | NULL | 0.443 | 0.39 | NULL | (50, 66,5, 0,5, 60, 2,83, 126, 142, NULL, 0,443, 0,39, NULL),
65 | 85.6 | 0.6 | 75.8 | 4.51 | 178 | NULL | NULL | 0.396 | NULL | NULL | (65, 85,6, 0,6, 75,8, 4,51, 178, NULL, NULL, 0,396, NULL, NULL),
80 | 109.2 | 0.8 | 98 | 7.54 | 178 | 233 | NULL | 0.542 | 0.394 | NULL | (80, 109,2, 0,8, 98, 7,54, 178, 233, NULL, 0,542, 0,394, NULL),
100 | 142.9 | 0.9 | 127 | 12.67 | 233 | NULL | NULL | 0.54 | NULL | NULL | (100, 142,9, 0,9, 127, 12,67, 233, NULL, NULL, 0,54, NULL, NULL),
125 | 162.7 | 1 | 147 | 16.97 | 233 | NULL | NULL | 0.683 | NULL | NULL | (125, 162,7, 1, 147, 16,97, 233, NULL, NULL, 0,683, NULL, NULL),
150 | 218 | 1.2 | 197.5 | 30.64 | 313 | NULL | NULL | 0.693 | NULL | NULL | (150, 218, 1,2, 197,5, 30,64, 313, NULL, NULL, 0,693, NULL, NULL),
Aussendurchmesser Mantelrohr
| Medium-Innenrohr |  |  |  | DS1: (Dämmstärke); DS1: Spezifischer Wärmeverlust pro Trassenmeter
Nenn weite | Aussen- durch- messer |  | Innen- durch- messer
|  | Wandstärk e |  | Volumen Innenrohr | DS1 | DS2 | DS3 | DS1 | DS2 | DS3
DN | mm | mm | mm | l/m | mm | mm | mm | W/(m K) | W/(m K) | W/(m K)
20 | 26.9 | 2.65 | 21.60 | 0.37 | 90 | 110 | 125 | 0.284 | 0.248 | 0.229 | ('KMR', 20, 26.9, 2.65, 21.60, 0.37, 90, 110, 125, 0.284, 0.248, 0.229),
25 | 33.7 | 2.60 | 28.50 | 0.64 | 90 | 110 | 125 | 0.342 | 0.291 | 0.266 | ('KMR', 25, 33.7, 2.60, 28.50, 0.64, 90, 110, 125, 0.342, 0.291, 0.266),
32 | 42.4 | 2.60 | 37.20 | 1.09 | 110 | 125 | 140 | 0.354 | 0.317 | 0.290 | ('KMR', 32, 42.4, 2.60, 37.20, 1.09, 110, 125, 140, 0.354, 0.317, 0.290),
40 | 48.3 | 2.60 | 43.10 | 1.46 | 110 | 125 | 140 | 0.403 | 0.356 | 0.322 | ('KMR', 40, 48.3, 2.60, 43.10, 1.46, 110, 125, 140, 0.403, 0.356, 0.322),
50 | 60.3 | 2.90 | 54.50 | 2.33 | 125 | 140 | 160 | 0.450 | 0.398 | 0.350 | ('KMR', 50, 60.3, 2.90, 54.50, 2.33, 125, 140, 160, 0.450, 0.398, 0.350),
65 | 76.1 | 2.90 | 70.30 | 3.88 | 140 | 160 | 180 | 0.527 | 0.446 | 0.393 | ('KMR', 65, 76.1, 2.90, 70.30, 3.88, 140, 160, 180, 0.527, 0.446, 0.393),
80 | 88.9 | 3.20 | 82.50 | 5.35 | 160 | 180 | 200 | 0.547 | 0.469 | 0.416 | ('KMR', 80, 88.9, 3.20, 82.50, 5.35, 160, 180, 200, 0.547, 0.469, 0.416),
100 | 114.3 | 3.60 | 107.10 | 9.01 | 200 | 225 | 250 | 0.576 | 0.490 | 0.432 | ('KMR', 100, 114.3, 3.60, 107.10, 9.01, 200, 225, 250, 0.576, 0.490, 0.432),
125 | 139.7 | 3.60 | 132.50 | 13.79 | 225 | 250 | 280 | 0.663 | 0.562 | 0.482 | ('KMR', 125, 139.7, 3.60, 132.50, 13.79, 225, 250, 280, 0.663, 0.562, 0.482),
150 | 168.3 | 4.00 | 160.30 | 20.18 | 250 | 280 | 315 | 0.777 | 0.633 | 0.531 | ('KMR', 150, 168.3, 4.00, 160.30, 20.18, 250, 280, 315, 0.777, 0.633, 0.531),
200 | 219.1 | 4.50 | 210.10 | 34.67 | 315 | 355 | 400 | 0.844 | 0.670 | 0.555 | ('KMR', 200, 219.1, 4.50, 210.10, 34.67, 315, 355, 400, 0.844, 0.670, 0.555),
250 | 273.0 | 5.00 | 263.00 | 54.33 | 400 | 450 | 500 | 0.820 | 0.656 | 0.556 | ('KMR', 250, 273.0, 5.00, 263.00, 54.33, 400, 450, 500, 0.820, 0.656, 0.556),
300 | 323.9 | 5.60 | 312.70 | 76.80 | 450 | 500 | 580 | 0.933 | 0.744 | 0.578 | ('KMR', 300, 323.9, 5.60, 312.70, 76.80, 450, 500, 580, 0.933, 0.744, 0.578),
350 | 355.6 | 5.60 | 344.40 | 93.16 | 500 | 560 | 630 | 0.912 | 0.719 | 0.589 | ('KMR', 350, 355.6, 5.60, 344.40, 93.16, 500, 560, 630, 0.912, 0.719, 0.589),
400 | 406.4 | 6.30 | 393.80 | 121.80 | 560 | 630 | 730 | 0.964 | 0.744 | 0.579 | ('KMR', 400, 406.4, 6.30, 393.80, 121.80, 560, 630, 730, 0.964, 0.744, 0.579),
450 | 457.2 | 6.30 | 444.60 | 155.25 | 630 | 670 | 800 | 0.970 | 0.839 | 0.605 | ('KMR', 450, 457.2, 6.30, 444.60, 155.25, 630, 670, 800, 0.970, 0.839, 0.605),
500 | 508.0 | 6.30 | 495.40 | 192.75 | 710 | 800 | 900 | 0.941 | 0.728 | 0.595 | ('KMR', 500, 508.0, 6.30, 495.40, 192.75, 710, 800, 900, 0.941, 0.728, 0.595),
600 | 610.0 | 7.10 | 595.80 | 278.80 | 800 | 900 | 1000 | 1.125 | 0.836 | 0.679 | ('KMR', 600, 610.0, 7.10, 595.80, 278.80, 800, 900, 1000, 1.125, 0.836, 0.679),
700 | 711.0 | 8.00 | 695.00 | 379.37 | 900 | 1000 | 1100 | 1.266 | 0.938 | 0.761 | ('KMR', 700, 711.0, 8.00, 695.00, 379.37, 900, 1000, 1100, 1.266, 0.938, 0.761),
800 | 813.0 | 8.80 | 795.40 | 496.89 | 1000 | 1100 | 1200 | 1.409 | 1.042 | 0.842 | ('KMR', 800, 813.0, 8.80, 795.40, 496.89, 1000, 1100, 1200, 1.409, 1.042, 0.842),
900 | 914.0 | 10.00 | 894.00 | 627.72 | 1100 | 1200 | – | 1.542 | 1.141 | – | ('KMR', 900, 914.0, 10.00, 894.00, 627.72, 1100, 1200, –, 1.542, 1.141, –),
1000 | 1016.0 | 11.00 | 994.00 | 776.00 | 1200 | 1300 | – | 1.678 | 1.241 | – | ('KMR', 1000, 1016.0, 11.00, 994.00, 776.00, 1200, 1300, –, 1.678, 1.241, –),